Technická správa k zdravotechnike

Stavba:	MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE – WC A UMYVÁRKY, ŠAJDÍKOVÉ HUMENCE

Miesto:	Šajdíkové Humence č. 283, parc. č. 10061/1,3

Investor:	Obec Šajdíkové Humence, č. 48

906 07 Šajdíkové Humence

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na časť zdravotechniky:

- Vodovod

- Kanalizácia

- Skúšky ZTI

- Bezpečnosť práce

Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov objektu v súlade s platnými normami a predpismi.

Skutkový stav

Budova existujúcej hasičskej zbrojnice je zmodernizovaná budova v prevádzke, ktorej časť má v prenajme slovenská pošta. Budova nemá  zriadené vlastné prípojky, je napojená na vodu z kostola. Budova nemá vybudované sociálne zariadenie. Vonku sa nachádza suché WC.

Nový stav

- Vodovod

- Vonkajší

Pre objekt je navrhnutá nová vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod vedený v komunikácií pred budovou pomocou navŕtavacieho pásu DN 25. Prípojka je ukončená v novej betónovej vodomernej šachte za bariérovým oplotením v zelenom páse na obecnom pozemku (rozmer šachty 0,9 x 1,2 x1,5 m). Zo šachty vedie nový vonkajší vodovod v zelenom páse podľa PD do budovy HZ do niky v obvodovom murive, kde bude ukončený vnútornou vodovodnou zostavou pozostávajúcou: hlavný uzávery vody K 83 DN 25 mm, filter DN 25  mm, zábrana proti spätnému toku EA KEMPER-Figura 145- DN 25 mm a K 83 DN 25 mm.)

Vonkajší vodovod bude z rúr PE 100 SDR 11 d 32,kde časť tvorí prípojka o dĺžke 7,1 m a za vodomernou šachtou vonkajší vodovod rovnakým potrubím o dl. 16,5 m.  Potrubie bude vedené v zemi v ryhe s min hl. 1,2 m v pieskovom obsype. Potrubie prechádzajúce cez bariérové oplotenie treba vložiť cez chráničku a taktiež prípojku v ceste. Na trase prívodu vody do objektov nesmie stáť iný stavebný objekt. Sklon potrubia smerom k miestu napojenia na verejný vodovod musí byť min 0,3 %. Ďalej pokračuje vnútorný vodovod.

- Vnútorný

Rieši prívod vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Vnútorný vodovod začína  v nike muriva v novom WC, kde je umiestnená vnútorná vodovodná zostava a pokračuje prívodom studenej vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom  podľa projektovej dokumentácie.  Ostatné rozvody vody v budove projekt nerieši, iba napojenie nových WC.

Potrubie je navrhnuté z rúr plastových  a bude vedené v stenách a pod stropom. Potrubný systém bude  celý izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou podľa STN EN ISO  12241, ktorá slúži ako tepelná izolácia, proti orosovaniu a ako vrstva napomáhajúca kompenzácii dĺžkovej rozťažnosti. Súčiniteľ tepelnej vodivosti penovej izolácie potrubí je 0,04W/(m.K) s hr. 9 mm.

Zariaďovacie predmety:

2 x WC, 2x umývadlo s batériou s ohrevom vody.

Podľa vyhlášky č. 684/2006 Z.z. bude:

WC v budove slúži pre hasičký zbor pri stretnutiach a pre 1 zamestnanca pošty

Počet všetkých ľudí 11 ................... 80 l/osoba.... ............................................................. 88 l/deň

Spolu................................................................................................................................... 88l/deň

Priemerná denná potreba vody:           Qp = 88 l/deň   = 0,01 l.s-1

Maximálna denná potreba vody:          Qm = Qp . kd = 0,01 . 1,4 = 0,014 l.s-1

Maximálna hodinová potreba vody:      Qh =  Qp. kd. kh = 0, 014 . 1,8 = 0,0252 l/s = 21,8 m3/den

Ročná spotreba vody pri  210 dňoch                                                                        4578  m3/ rok.

Uvedené množstvo budú tvoriť i splaškové vody.

- Kanalizácia

Splašková kanalizácia:

- Vonkajšia

Odvod splaškových vôd z objektu  bol riešený do žumpy z umývadiel v budove. Nové WC budú odkanalizované  pomocou existujúcej tlakovej kanalizačnej prípojky, ktorá je dovedená pred budovu. Na ukončenie tlakovej prípojky sa osadí nová čerpacia kanalizačná šachta. Z ČŠ je navrhnutá nová vonkajšia gravitačná kanalizácia cez revíznu šachtu k miestu napojenia nových WC v budove. Gravitačná kanalizácia je z rúr PVC DN 125 a 150 o celkovej dĺžke 22m. Gravitačná časť bude uložená v zemi v pieskovom obsype začínajúca 0,6 m pod terénom k čerpacej šachte s min. spádom 2%.

Vnútorná

Rieši odvod splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov do verejnej kanalizácie.

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením / systém HT-Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra/.Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s minimálnym spádom 3% .

Ležaté kanalizačné potrubie uložené v zemi / zvodné potrubie/ sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr /PVC/ bez zmäkčovadiel / systém KG-Pipelife-Fatra,Plastika-Nitra/.

Potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným pieskovým lôžkom hrúbky min. 100 mm. Vmiestach vedenia ležatej kanalizácie v základoch treba podklad zhutniť min. na stupeň ID=0,7.Potom nasleduje bočný obsyp a zásyp ryhy pieskom alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20 mm do výšky min. účinnej vrstvy / 30 cm nad horný okraj rúr/.K ďalšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie, ktorá sa zhutní ručne po oboch stranách rúr vhodným náradím po vrstvách 10-15 cm. Potrubie sa uloží so spádom podľa PD / min. 2%/. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiť proti posunu. Pre prechod zo zvislej odpadovej vetvy na ležatú sa zvislá vetva ukončí pätkovým kolenom s prechodom na zväčšenú dimenziu alebo cez dve kolená s uhlom 45° s predĺžením.

Zvislé odpadové potrubie v objekte ,,K1 DN 100,  je vyvedené nad strechu, kde je ukončené vetracou hlavicou a vo výške 1 m nad podlahou prízemia budú opatrené čistiacim kusom, ktorý bude prístupný plastovými dvierkami.

Pripojovacie a odpadné potrubia budú vedené v drážke stien a v podlahe. Odpadné potrubie bude kotvené k stene objímkami vo vzdialenosti max. 2 m.

Prevedenie vnútornej kanalizácie bude v súlade s platnými STN.

Zemné práce:

PD je spracovaná v zmysle:

STN EN 752     Stokové siete a systém kanalizačných potrubí mimo budov

STN  75 6110    Tvary a rozmery stok.

STN 75 6101     Stokové siete a kanalizačné prípojky.

STN  01 3463    Výkresy kanalizácie

STN  73 6005    Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

STN EN 1610     Stavba a skúšanie kanalizačných  potrubí a stôk.

STN EN 805      Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súč. vodovodov mimo budov.

STN 75 5922     Obsluha a údržba vodovod. potrubí verejných vodovodov.

STN 75 5401     Navrhovanie vodovodných potrubí.

STN 75 5402     Výstavba vodovodných potrubí.

STN 75 5911      Tlakové skúšky vodovod. a závl. potrubia.

Zákon  364/2004 Z.z.   o vodách

Vyhl. MŽP SR 397/2003   ... podrobnosti o meraní dodanej vody a vypúšťaní odpadových vôd.

NV SR  269/2010 Z.z. .. požiadavky na kvalitu a limitné hodnoty znečistenia OV.

Vyhl. MŽP SR 55/2004 ...ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácii.

Skúška vodotesnosti stok:

Sú dôležitým úkonom po položení potrubia a prevedú sa podľa STN EN 1610.

Potrubie sa obsype a zasype až po úspešne vykonanej  skúške potrubia.

O výsledku skúšky sa napíše záznam do stavebného denníka podľa citovanej STN.

Zásyp potrubia:

sa prevedie materiálom o maximálnej zrnitosti 20 mm , ktorý sa zhutní do výšky 300 mm nad potrubie. Spoje potrubia a zabudované tvarovky sa zasypú až po prevedení skúšky vodotesnosti.

Po zasypaní výkopu sa terén upraví do pôvodného stavu.

Vplyv stavby na životné prostredie:

Prevádzka kanalizácie a vodovodu má kladný vplyv na tvorbu životného prostredia a nevznikajú škodlivé účinky na životné prostredie.

Uvedenie stavby do užívania:

Stavba bude uvedená do užívania po jej ukončení a odskúšaní. Aby bolo užívanie stavby bezpečné je dôležité riadiť sa prevádzkovým poriadkom a plánom obsluhy a údržby, ktorý zahŕňa súhrn pokynov, ktoré súvisia so správnou manipuláciou, obsluhou a údržbou zariadení, potrubí a prípojok.

- Skúšky ZTI:

Tlakové skúšky    - pred tlakovou skúškou sa prevedie preplach celého systému.

Skúška sa prevedie naraz a prevádza sa bez tepelnej izolácie potrubia ,bez armatúr ,PO ventilov. Skúša sa zdravotne neškodnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku, najmenej však 1,0 MPa.

Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, treba chybu odstrániť a skúšku opakovať.

Konečná tlaková skúška prebieha po zaizolovaní potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov a pod. Skúška prebieha pri prevádzkovom pretlaku, ktorý môže byť najmenej 0,7 Mpa.

Skúšky vnútornej kanalizácie:  -technická prehliadka, skúška vodotesnosti zvodového potrubia, skúška plynotesnosti odpadového ,pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Z technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti vnútornej kanalizácie sa urobí záznam /STN 73 6760/.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci:

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výkopom rýh, stavebných jám, ukladaním a montážou rúr ,zásypom rýh je bezpečnosť práce.

Je potrebné aby všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo zdravie iných osôb a zdravie ich samých.

Poznanie predpisov BOZ je súčasťou kvalifikovaných predpokladov každého pracovníka.

Základné povinnosti a súvisiace predpisy:

Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce. Je potrebné rešpektovať hlavne tieto predpisy: Zákonník práce, Vyhl.374/1990 Zb., Vyhlášku  č.124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, Pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárských objektoch

Záväzné opatrenia hl. hygienika SR č.7/1978 –hygienické požiadavky na pracovné prostredie.

Vyhl.č. 55/2004 Zb.

Je potrebné dodržiavať všetky normy , ktoré súvisia s bezpečnosťou práce a ochrannou zdravia pri práci pri výstavbe a prevádzke objektov.

Otvorenú ryhu je potrebné zabezpečiť bezpečnostným zábradlím, natretým výstražnými farbami a v noci ryhu dostatočne osvetliť.

Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti. Kanalizáciu a vodovod  je nutné previesť  za dodržania všetkých platných noriem a predpisov.

Uvedenie do prevádzky :

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa STN 38 6415 a TPP 702 01

V Senici, máj  2019					Vypracovala : Ing. Veronika Hostinská